## 法规符合性自检
安全设施设计专篇 法规符合性自检表
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 自检结论 | 对应位置
1 | 设计依据 | 引用的法律、法规、标准均为现行有效版本 | 已核对
2 | 项目概况 | 建设单位、项目名称、建设地点、建设性质与备案文件一致 | 已填写
3 | 建构筑物 | 建构筑物名称、面积、层数、高度、火灾危险性、耐火等级齐全 | 已填写 | 见附表 1
4 | 设备设施 | 主要设备型号、数量、安装部位齐全 | 已填写 | 见附表 2
5 | 特种设备 | 特种设备清单及使用登记、检验情况齐全 | 已填写 | 见附表 3
6 | 原辅材料 | 物料名称、年用量、最大贮量、储存位置齐全 | 已填写 | 见附表 4
7 | 重大危险源 | 按 GB 18218-2018 逐项计算 q/Q 值 | 现有可定量物质 Σq/Q=0.010<1；二氧化碳气瓶 属 GB 18218-2018 表1 列明物质，但资料未给出可换算为吨的最大贮量，暂不能判定是否构成重大危险源，建设单位补充最大贮量后应重新核算。 | 见正文 5.2
8 | 事故类型 | 事故类型与工艺、设备、物料辨识结果一致 | 粉尘爆炸、火灾、灼烫、触电、物体打击、容器爆炸、起重致害、厂（场）内车辆致害、机械致害 | 见正文 3.8
9 | 防火间距 | 主要建构筑物防火间距实测并与标准对照 | 待实测 | 见正文 4.3
10 | 安全设施 | 预防、检测报警、消防、应急、个体防护设施配置齐全 | 已列项 | 见附表 5
11 | 投资概算 | 安全设施投资分项金额齐全 | 已填写 | 见附表 6
12 | 预评价 | 预评价报告对策措施逐条对照 | 已对照 | 见附表 7
13 | 图纸 | 总平面、设备布置、消防、防雷等附图齐全 | 已生成 6 张；区域位置图、周边环境示意图待建设单位提供底图 | 见附表 9
14 | 资质与签字 | 设计单位资质、图签、注册人员签字、出图章 | 由设计单位完成 | 不随本包提供
说明：本表由系统按现有资料自动生成，用于交付前自检；“待实测/缺失/待补充”项须由设计单位与建设单位核实后关闭。设计单位资质、图签与签字盖章不在本系统生成范围内。

## 计算闭合状态
安全设施设计 计算闭合状态表（10 项：满足 2、不满足 0、资料不足 6）
序号 | 计算项目 | 依据条款 | 状态 | 关键数值（要求 / 实际） | 缺项 | 结论
1 | 防火分区最大允许建筑面积校核 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 表3.3.1 | 资料不足 | 生产车间（丙类/二级/单层）：要求 8000m²，实际 6000m² | 原料库：须先确认储存物品项别（丙类1项 或 丙类2项）、成品库：须先确认储存物品项别（丙类1项 或 丙类2项） | 部分建构筑物缺少判定要素，未能全部校核。
2 | 有爆炸危险厂房泄压面积计算 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 第3.6.4条 | 资料不足 | 生产车间：要求 1384.6m²（实际值待填） | 生产车间 的建筑长、宽（用于核算长径比） | 按 GB 50016 第 3.6.4 条计算，各厂房所需泄压面积见上表；实际泄压面积尚需按建筑立面与屋面布置核定后填写。
3 | 厂房安全出口数量判定 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 第3.7.2条 | 满足 | 生产车间：要求 2个（实际值待填） | — | 各厂房安全出口数量要求见上表；疏散距离与疏散宽度另见专项计算，出口宽度应经计算确定。
4 | 安全疏散距离校核 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 表3.7.4 | 资料不足 | 生产车间（丙类/二级/单层）：要求 80m（实际值待填） | 生产车间 内任一点至最近安全出口的实际直线距离 | 疏散距离限值已给出，实际距离需由设计人按平面图填写后闭合。
5 | 疏散楼梯与安全出口总净宽度计算 | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 第3.7.5条、表3.7.5 | 资料不足 | — | 生产车间 的最大同时疏散人数 | 各厂房所需疏散总净宽度见上表；实际楼梯与出口净宽应不小于该值，并按 GB 50016 第 3.7.5 条校核单个出口最小净宽。
6 | 灭火器配置数量计算 | 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 表6.2.1、表6.2.2、表5.2.1 | 满足 | 生产车间（丙类厂房，中危险级，A类火灾）：要求 40具（实际值待填）；原料库（丙类仓库，中危险级，A类火灾）：要求 4具（实际值待填）；成品库（丙类仓库，中危险级，A类火灾）：要求 4具（实际值待填）；综合办公楼（民用建筑，中危险级，A类火灾）：要求 4具（实际值待填） | — | 全厂共需配置手提式灭火器约 52 具，按设置点分散布置，每个设置点不少于 2 具，且单具灭火级别不低于表中的最小配置级别。
7 | 事故通风量计算 | 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015 第6.4.3条（事故通风） | 不适用 | — | — | 未识别出可能突然散发大量有害气体或有爆炸危险气体的场所，事故通风按常规通风设计。
8 | 事故淋浴与洗眼器设置 | 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010（事故淋浴与洗眼设备） | 不适用 | — | — | 未识别出酸碱等腐蚀性物料，本项不适用。
9 | 建筑物防雷分类与年预计雷击次数 | 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 第3.0.3条、附录A | 资料不足 | — | 项目所在地年平均雷暴日 Td（d/a） | 缺少年平均雷暴日，无法计算年预计雷击次数。
10 | 危险化学品重大危险源辨识 | 《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018 第4.1条、表1、表2 | 资料不足 | 钢材：实际 60t；润滑油：实际 0.5t | 以下物质未收录临界量，需按 GB 18218 表1/表2 核定：环氧粉末涂料 | 环氧粉末涂料 属危险化学品但未列入 GB 18218 表1，须按表2确定危险性类别及临界量后，再判定是否构成重大危险源。
说明：本表与正文“设计计算结论”引自同一套计算，数值一致。状态为“资料不足”的项目在补齐缺项、重新计算前不得作为施工依据；“不满足”的项目须调整设计后重新校核。